Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки АКВВГ по ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85.

Кабели марок АКВВГ (без брони), АКВВГЭ (в общем экране), АКВБбШв (в ленточной броне), АКВКбШв (в проволочной броне из стальных проволок) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.

Кабели могут применяться в одиночной прокладке в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям. Также могут применяться в групповой прокладке в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в системах противопожарной защиты, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. При наличии брони из стальных проволок кабель может выдерживать значительные растягивающие усилия.

- Конструкция кабеля

Алюминиевая однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483.

Номинальное сечение и число жил указано в таблице.

| Номинальное сечение жилы, мм² | Число жил |
| --- | --- |
| 2,5 | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 |
| 4; 6; 10 | 4; 7; 10 |

По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с иным числом жил.

Изоляция жил может быть изготовлена из материала:

«В» - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести и пониженной пожарной опасности;

«П» - пластикат из полиэтилена;

«Пв» - пластикат из сшитого полиэтилена.

Маркировка изолированных жил цветовая или цифровая (расстояние между цифрами не более 35мм).  Кабели, не имеющие в обозначении марки букву «Ц»,  должны быть иметь в каждом повиве счетную пару, изолированные жилы которой по цвету должны отличаться друг от друга и от остальных жил. Цветовая маркировка должна быть сплошной или в виде продольных полос шириной не менее 1 мм.

Изолированные жилы должны быть скручены в общий сердечник. Допускается изготовление двух, трёх и четырёх жильных кабелей в плоском исполнении «-П».

На скрученные жилы кабелей всех марок должна быть наложена лента из полиэтилентерефталатной пленки. Допускается изготовление кабелей без наложения ленты по скрученным жилам при условии сохранения подвижности жил и свободного отделения оболочки от изоляции при разделке кабелей.

Экран и защитная броня:

«Э» - экран в виде обмотки из алюминиевой или медной фольги;

«Бб» - поясная изоляция («подушка») и броня из двух стальных лент;

«Кб» - поясная изоляция («подушка») и броня из стальных проволок.

Поверх брони накладывается наружная оболочка (защитный шланг) - «Шв» или «Шп», в зависимости от материала оболочки кабеля.

Оболочка кабелей изготавливается из материалов указанных в таблице.

| Обозначение материала оболочки | Показатель пожарной опасности | Описание материала оболочки, тип исполнения кабеля в соответствии с показателем пожарной опасности (по ГОСТ 31565-2012) |
| --- | --- | --- |
| ВГ | (без индекса) | Оболочка из ПВХ пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке |
| В | нг(А) | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А |
|  | нг(А)-LS | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |
|  | нг(А)-LSLTx | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения |

При отсутствии указаний в заказе – кабели изготавливаются с оболочкой черного цвета.

Изготовление кабелей по согласованию с заказчиком:

- с иным числом и номинальным сечением жил;

- с цветной внешней оболочкой (красной, белой, синей или другого цвета)

Технические характеристики

| Номинальное напряжение | - переменное напряжение до 660 В с частотой до 100 Гц - постоянное напряжение до 1000 В |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление изоляции при эксплуатации, t=+20 оС не менее | - 300 МОм для изоляции из полиэтилена; - 10 МОм для ПВХ изоляции сечением от 0,75÷1,5 мм2; - 9 МОм для ПВХ изоляции сечением от 2,5÷4,0 мм2; - 6 МОм для ПВХ изоляции сечением от 6,0÷10,0 мм2. |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил при t=+20 оС не менее | соответствует ГОСТ 22483-2012 |
| Испытание кабелей переменным напряжением частотой 50 Гц (5 мин) | 2500 В |
| Температура окружающей среды, верхний предел | + 50 оС |
| Температура окружающей среды, нижний предел | - 50 оС |
| Монтаж при температуре, не ниже | небронированные: - 15 оС бронированные: - 7 оС |
| Максимальная рабочая температура жилы | + 70 оС |
| Допустимый радиус изгиба кабелей, не менее | - для бронированных - 10 расчетных наружных диаметров кабеля; - для небронированных – 6 расчетных наружных диаметров кабеля |
| Срок службы кабелей, не менее | 15 лет (при прокладке в помещениях, туннелях, каналах - 25 лет) |
| Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 3 года |