Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки АВВГ по ГОСТ 31996-2012.

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией марок АВВГ и АсВВГ (без брони), АВВГЭ и АсВВГЭ (в общем экране), АВБШв и АсВБШв (в ленточной броне), АВКШв и АсВКШв (в проволочной броне из стальных проволок)  предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Кабели могут применяться в одиночной прокладке в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Также кабели могут применяться в групповой прокладке в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах, а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения.

- Основные характеристики кабелей приведены в таблице 6.

- Конструкция кабеля

Кабели выпускаются с одно- или многопроволочными токопроводящими алюминиевыми или из алюминиевого сплава жилами круглой или секторной (сегментной) формой класса 1 или 2 по ГОСТ 22483 (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование жилы | Номинальное сечение жилы, мм² |  |
| --- | --- | --- |
|  | круглая | секторная (сегментная) |
| Однопроволочные жилы | 2,5 - 95 | - |
| Многопроволочные жилы | 16 - 1000 | 70 - 300 |

Форма токопроводящих жил:

- круглая форма – в одножильных кабелях всех сечений и многожильных кабелях с жилами номинальным сечением до 300 мм2 ;

- секторная форма – в 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелях сечением жил 70 мм2 и более.

Номинальное сечение и число жил указано в таблице 2.

Таблица 2

| Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм² |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |
|  | 0,66 | 1 |
| 1, 2, 3, 4 и 5 | 2,5 - 50 | 2,5 - 240 |
| 1, 2, 3 и 4 |  | 2,5 - 400 |
| 1 |  | 2,5 - 1000 |

Многожильные кабели имеют все жилы равного сечения. Четырех- и пятижильные кабели могут иметь одну жилу меньшего сечения (нулевую (N) или заземления (PE)) в соответствии с таблицей 3. Токопроводящая жила меньшего сечения может быть круглой или секторной, одно- или многопроволочной уплотненной в зависимости от класса основных жил в кабеле.

| Наименование жилы | Номинальное сечение, мм² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| Нулевая или заземления | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |

Таблица 3

По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с иным числом жил.

Изоляция жил может быть изготовлена из материала:

«В» - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести и пониженной пожарной опасности;

«П» - пластикат из полиэтилена;

«Пв» - пластикат из сшитого полиэтилена.

Цвет изоляции многожильных кабелей указан в таблице 4. Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм.

Таблица 4

| Число жил в кабеле, шт | Цвет изоляции жилы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковый номер жилы |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Серый* | Синий | - | - | - |
| 3 | Серый* | Коричневый | Черный | - | - |
|  | Серый* | Синий | Зеленый-желтый | - | - |
| 4 | Серый* | Коричневый | Черный | Синий | - |
|  | Серый* | Коричневый | Черный | Зеленый-желтый** | - |
| 5 | Серый* | Коричневый | Черный | Синий | Зеленый-желтый |
| ________ * Или натуральный. ** По согласованию с заказчиком. |  |  |  |  |  |

По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов изоляции основных жил.

Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета из указанных в таблице 4 по согласованию с заказчиком.

Изоляция нулевой жилы (N) должна быть синего цвета. Изоляция жилы заземления (PE) должна быть двухцветной – зелено-желтой.  Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил цифрами, начиная с единицы.

Изолированные жилы должны быть скручены в общий сердечник. Допускается изготовление двух и трёх жильных кабелей в плоском исполнении «-П» с токопроводящими жилами сечением до 16 мм2 включительно.

На скрученные жилы кабелей всех марок должна быть наложена лента из полиэтилентерефталатной пленки. Допускается изготовление кабелей без наложения ленты по скрученным жилам при условии сохранения подвижности жил и свободного отделения оболочки от изоляции при разделке кабелей.

Поясная изоляция (подушка) должна быть выпрессована из материала изоляции или из поливинилхлоридного пластиката или наложена обмоткой или продольно лентами из полиэтилентерефталатной пленки, нетканого полотна, поливинилхлоридного пластиката или другого равноценного материала. В кабелях пониженной горючести или пониженной пожарной опасности поясная изоляция (внутренняя экструдированная оболочка) из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, которая должна заполнять все промежутки между жилами.

Экран и защитная броня

«Э» - экран в виде обмотки из медных проволок;

«Б» - броня из двух стальных лент;

«К» - броня из стальных оцинкованных проволок.

Поверх брони накладывается наружная оболочка (защитный шланг) - «Шв» или «Шп», в зависимости от материала оболочки кабеля.

Оболочка силовых кабелей изготавливается из материалов указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Обозначение материала оболочки | Показатель пожарной опасности | Описание материала оболочки, тип исполнения кабеля в соответствии с показателем пожарной опасности (по ГОСТ 31565-2012) |
| --- | --- | --- |
| ВГ | (без индекса) | Оболочка из ПВХ пластикатов, не распространяющая горение при одиночной прокладке |
| В | нг(А) | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А |
|  | нг(А)-LS | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |
|  | нг(А)-LSLTx | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющая горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения |

При отсутствии указаний в заказе – кабели изготавливаются с оболочкой черного цвета.

Изготовление кабелей по согласованию с заказчиком:

- с разметкой метража на оболочке кабеля;

- с иным числом и номинальным сечением жил;

- с цветной внешней оболочкой (красной, белой, синей или другого цвета).

Таблица 6. Технические характеристики

| Номинальное напряжение | переменное напряжение номинальной частотой 50 Гц: 0,66 кВ; 1 кВ |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление изоляции при эксплуатации, пересчитанное на 1 км длины и t=+20 оС не менее | - 150 МОм для изоляции из полиэтилена; - 12 МОм для ПВХ изоляции сечением 1,5 мм2; - 10 МОм для ПВХ изоляции сечением от 2,5÷4,0 мм2; - 9 МОм для ПВХ изоляции сечением от 6,0÷10,0 мм2; - 7 МОм для ПВХ изоляции сечением от 10мм2 и выше. |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил при t=+20 оС не менее | соответствует ГОСТ 22483-2021 |
| Испытание кабелей переменным напряжением частотой 50 Гц (10 мин): | 3000 В для кабелей с номинальным напряжением 0,66 кВ; 3500 В для кабелей с номинальным напряжением 1,0 кВ. |
| Температура окружающей среды, верхний предел | + 50 оС |
| Температура окружающей среды, нижний предел | - 50 оС |
| Монтаж при температуре, не ниже | - 15 оС |
| Максимальная рабочая температура жилы | + 70 оС |
| Допустимый монтажные и эксплуатационные радиусы изгиба кабелей, не менее: | - для одножильных - 10 расчетных наружных диаметров кабеля; - для многожильных – 7,5 расчетных наружных диаметров кабеля. |
| Срок службы кабелей, не менее | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 5 лет со дня ввода кабелей в эксплуатацию |

Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами должны соответствовать указанным в таблице 7.

Таблица 7

| Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из ПЭ и ПВХ пластиката, А* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных** |  | двухжильных |  | трехжильных*** |  |
|  | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле |
| 2,5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 |
| 4 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 |
| 6 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 |
| 10 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 |
| 16 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 |
| 25 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 |
| 35 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 |
| 50 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 |
| 70 | 233 | 200 | - | - | 167 | 178 |
| 95 | 284 | 237 | - | - | 204 | 212 |
| 120 | 330 | 269 | - | - | 236 | 241 |
| 150 | 380 | 305 | - | - | 273 | 274 |
| 185 | 436 | 343 | - | - | 313 | 308 |
| 240 | 515 | 396 | - | - | 369 | 355 |
| _________________ * Для определения токовых нагрузок кабелей с изоляцией из вулканизированного ПЭ при прокладке на воздухе и в земле данные нагрузки должны быть соответственно умножены на коэффициенты 1,16 и 1,13; для определения токовых нагрузок кабелей, проложенных в воде, нагрузки для прокладки в земле должны быть умножены на коэффициент 1,3. ** Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе. *** Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93. |  |  |  |  |  |  |

Допустимые токовые нагрузки кабелей с жилами из алюминиевого сплава с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и полимерных композиций, не содержащих галогенов должны соответствовать указанным в таблице 8.

Таблица 8

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных |  |  |  | многожильных** |  |
|  | На постоянном токе |  | На переменном токе* |  | На переменном токе |  |
|  | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле |
| 2,5 | 30 | 32 | 22 | 30 | 21 | 28 |
| 4 | 40 | 41 | 30 | 39 | 29 | 37 |
| 6 | 51 | 52 | 37 | 48 | 37 | 44 |
| 10 | 69 | 68 | 50 | 63 | 50 | 59 |
| 16 | 93 | 83 | 68 | 82 | 67 | 77 |
| 25 | 117 | 159 | 92 | 106 | 87 | 102 |
| 35 | 143 | 192 | 113 | 127 | 106 | 123 |
| 50 | 176 | 229 | 139 | 150 | 126 | 143 |
| 70 | 223 | 282 | 176 | 184 | 161 | 178 |
| 95 | 275 | 339 | 217 | 221 | 197 | 214 |
| 120 | 320 | 388 | 253 | 252 | 229 | 244 |
| 150 | 366 | 434 | 290 | 283 | 261 | 274 |
| 185 | 425 | 494 | 336 | 321 | 302 | 312 |
| 240 | 508 | 576 | 401 | 374 | 359 | 363 |
| 300 | 589 | 654 | 464 | 423 | 424 | 417 |
| 400 | 693 | 753 | 544 | 485 | 501 | 482 |
| 500 | 819 | 870 | 636 | 556 | - |  |
| 625 и 630 | 971 | 1007 | 744 | 633 |  |  |
| 800 | 1146 | 1162 | 858 | 713 |  |  |
| 1000 | 1334 | 1327 | 972 | 793 |  |  |
| ________ * Прокладка треугольником вплотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |  |  |  |  |  |  |

Допустимые токовые нагрузки кабелей с жилами из алюминиевого сплава с изоляцией из сшитого полиэтилена должны соответствовать указанным в таблице 8.

Таблица 8

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильных |  |  |  | многожильных** |  |
|  | На постоянном токе |  | На переменном токе* |  | На переменном токе |  |
|  | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле |
| 2,5 | 35 | 36 | 26 | 34 | 24 | 32 |
| 4 | 46 | 46 | 35 | 44 | 34 | 42 |
| 6 | 59 | 59 | 43 | 54 | 43 | 50 |
| 10 | 80 | 77 | 58 | 71 | 58 | 67 |
| 16 | 108 | 94 | 79 | 93 | 78 | 87 |
| 25 | 144 | 176 | 112 | 114 | 108 | 112 |
| 35 | 176 | 211 | 138 | 136 | 134 | 135 |
| 50 | 217 | 251 | 171 | 161 | 158 | 157 |
| 70 | 276 | 309 | 216 | 198 | 203 | 195 |
| 95 | 340 | 371 | 267 | 237 | 248 | 233 |
| 120 | 399 | 423 | 313 | 271 | 290 | 267 |
| 150 | 457 | 474 | 360 | 304 | 330 | 299 |
| 185 | 531 | 539 | 419 | 346 | 382 | 341 |
| 240 | 636 | 629 | 501 | 403 | 453 | 397 |
| 300 | 738 | 713 | 580 | 455 | 538 | 455 |
| 400 | 871 | 822 | 682 | 523 | 636 | 527 |
| 500 | 1030 | 949 | 800 | 599 | - |  |
| 625 и 630 | 1221 | 1098 | 936 | 685 |  |  |
| 800 | 1437 | 1262 | 1081 | 773 |  |  |
| 1000 | 1676 | 1443 | 1227 | 862 |  |  |
| ______ *Прокладка треугольником вплотную. **Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93. |  |  |  |  |  |  |

Таблица на 1 лист под рисунок

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
|  | Токопроводящие алюминиевые или из алюминиевого сплава жилы сечением от 2,5 мм2 до 1000 мм2, числом жил от 1 до 5, класс гибкости 1-2 по ГОСТ 22483 |
|  | Кабели могут иметь экран из медных проволок «Э». |
|  | Кабели могут иметь защитную броню: «Б»- две стальные оцинкованные ленты; «К»- в виде повива стальных оцинкованных проволок. |
|  | Широкий диапазон эксплуатации от -50 оС до +50 оС. Минимальная температура монтажа – 15 оС. |
|  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет. Срок службы не менее 30 лет. |