Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КГВВ по СТ РК 2338 -2103.

Кабели гибкие марок КГВВ, КГВВнг(А) (без брони), КГВВЭ, КГВЭВ (в общем экране), КГВБбВ (в ленточной броне) предназначены для передачи и распределения электроэнергии в силовых цепях (660 В и 1000 В) и цепях контроля и управления на станках и механизмах при напряжении до 660 В переменного тока частотой до 60 Гц или постоянном напряжении до 1000 В, применяемые при нестационарной прокладке.

Кабели могут применяться для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля.

Кабели гибкие огнестойкие (с индексом «FR») могут применяться для прокладки в системах противопожарной защиты. Для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования, функционирующих при пожаре.

- Конструкция кабеля

Медная многопроволочная токопроводящая жила круглой формы соответствует требованиям ГОСТ 22483 (КГ - 4; 5 класс, КПГ - 5 класс).

Номинальное сечение жилы и число жил в кабеле соответствует значениям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1

| Марка кабеля | Номинальное сечение жилы, мм² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4-6 | 10 | 16-50 | 70-240 |
|  | Число жил в кабеле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГВВ, КГВВЭ, КГВВнг(А), КГВВЭнг(А) | 2-5; 7; 10; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 48; 52; 61 |  |  |  | 2-5; 7; 10; 14; 19; 24; 27; 37 | 2-5; 7; 10 | - | - | - |
| КГВЭВ, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-LS | - | 2-7; 10; 12; 14; 19; 27; 37; 48; 52; 61 |  |  |  | 2-5; 7 |  | 1-5 |  |
| КПГВВ, КПГВВнг(А)-LS, КПГВВнг(А)-FRLS | - | - | - | 1-5 |  | - | - | - | - |
| КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS | 3-5; 7; 10; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 48; 52; 61 |  | 7; 10; 14; 19; 24; 27; 30; 37; 48; 52; 61 | 1-5; 7; 10; 19; 24; 27; 30; 37; 48; 52; 61 |  | 1-5; 7 | 1-5 |  | - |

По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с иным числом жил.

В огнестойких кабелях «FR» поверх токопроводящих жил наложена обмотка из двух слюдосодержащих лент, которые при пожаре не позволяют жилам замыкаться между собой.

Токопроводящие жилы одножильных и многожильных кабелей всех сечений должны быть круглой формы. Трех-, четырех- и пятижильные кабели могут иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Номинальные сечения нулевой или жилы заземления соответствуют значениям, указанным в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование жилы | Номинальное сечение жилы, мм² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| Нулевая жила | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Жила заземления | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 |

Изоляция жил может быть изготовлена из материала:

«В» - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пониженной горючести и пониженной пожарной опасности.

Изоляция жил экструдирована, плотно прилегает к жилам, без посторонних включений, наружная поверхность изоляции жил без вмятин, пузырей и трещин, выводящих толщину изоляции за предельные отклонения. Изоляция огнестойких кабелей наложена поверх термического барьера из слюдосодержащих лент.

Цвет изоляции многожильных кабелей с числом жил до 5 включительно указан в таблице 3. Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета. Расцветка жил сплошная (кольцевая) или в виде двух продольных (диаметрально расположенных) полос шириной не менее 1 мм.

Таблица 3

| Число жил в кабеле, шт | Цвет изоляции жилы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковый номер жилы |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Коричневый | Синий | - | - | - |
| 3 | Серый | Коричневый | Черный | - | - |
|  | Коричневый | Синий | Зеленый-желтый | - | - |
| 4 | Серый | Коричневый | Черный | Синий | - |
|  | Серый | Коричневый | Черный | Зеленый-желтый | - |
| 5 | Серый | Коричневый | Черный | Синий | Зеленый-желтый |
|  | Серый | Коричневый | Черный | Синий | Черный |

В кабелях с числом жил свыше 5 – маркировка цифровая (расстояние между цифрами не более 50мм), начиная с «нуля».

Изоляция нулевой жилы синего цвета - (N). Изоляция жилы заземления двухцветная (зелено-желтая) - (РЕ).

Изолированные жилы скручены концентрическими повивами в сердечник с шагом скрутки не более: для КГ – 20 Dск, для КПГ – 16 Dск, где Dск- диаметр окружности, описанной по скрученным жилам.

На скрученные жилы кабелей всех марок наложена лента из полиэтилентерефталатной пленки. Допускается изготовление кабелей без наложения ленты по скрученным жилам при условии сохранения подвижности жил и свободного отделения оболочки от изоляции при разделке кабелей.

Внутренняя оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Допускается вместо внутренней оболочки обмотка пластмассовой пленкой или другого равноценного материала.

Внутренняя оболочка не должна свариваться с изоляцией и при разделке кабеля должна отделяться без повреждения изоляции.

Экран:

«Э» - экран в виде обмотки из алюминиевой (алюмополимерной) или медной фольги.

Поверх экрана накладывается наружная оболочка - «В» в зависимости от материала оболочки кабеля.

Оболочка кабелей изготавливается из материалов указанных в таблице.

| Обозначение материала оболочки | Показатель пожарной опасности | Описание материала оболочки, тип исполнения кабеля в соответствии с показателем пожарной опасности (по ГОСТ 31565-2012) |
| --- | --- | --- |
| В | (без индекса) | Оболочка из ПВХ пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке |
|  | нг(А) | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А |
|  | нг(А)-LS | Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |
|  | нг(А)-FRLS | Кабели огнестойкие с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением |

При отсутствии указаний в заказе – кабели изготавливаются с оболочкой черного цвета.

Изготовление кабелей по согласованию с заказчиком:

- с иным числом и номинальным сечением жил;

- с иным классом токопроводящих жил;

- с цветной внешней оболочкой (красной, белой, синей или другого цвета);

- с гибкими из алюминиевого сплава токопроводящими жилами;

- с защитным слоем в виде брони из двух стальных лент.

Технические характеристики

| Номинальное напряжение | - переменное напряжение номинальной частотой 50 Гц: 660 В; 1000 В - переменное напряжение до 660 В с частотой 60 Гц или постоянное напряжение до 1000 В |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление изоляции при эксплуатации, пересчитанное на 1 км длины и t=+20 оС не менее | - 12 МОм для ПВХ изоляции сечением от 0,5÷1,5 мм2; - 10 МОм для ПВХ изоляции сечением от 2,5÷4,0 мм2; - 9 МОм для ПВХ изоляции сечением 6,0 мм2; - 7 МОм для ПВХ изоляции сечением от 10÷240 мм2. |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил при t=+20 оС не более | соответствует ГОСТ 22483-2021 |
| Испытание кабелей переменным напряжением частотой 50 Гц (10 мин): | - 3000 В для кабелей на номинальное напряжение 660 В; - 4000 В для кабелей на номинальное напряжение 1000 В. |
| Температура окружающей среды, верхний предел | + 50 оС |
| Температура окружающей среды, нижний предел | - 50 оС |
| Монтаж при температуре, не ниже | - 15 оС |
| Максимальная рабочая температура жилы | + 70 оС |
| Предельная температура токопроводящих жил огнестойких кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | + 400 оС |
| Допустимый радиус изгиба кабелей, не менее | 7,5 расчетных наружных диаметров кабеля |
| Срок службы кабелей, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 3 года |

Таблица на 1 лист под рисунок

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
|  | Токопроводящие медные жилы сечением от 0,5 мм2 до 240 мм2, числом жил от 1 до 61, класс гибкости 4-5 по ГОСТ 22483 |
|  | Кабели могут иметь экран из алюминиевой или медной ленты «Э». |
|  | Кабели могут иметь защитную броню: «Бб»- две стальные оцинкованные ленты. |
|  | Широкий диапазон эксплуатации от -50 оС до +50 оС. Минимальная температура монтажа – 15 оС. |
|  | Огнестойкие кабели «FR» сохраняют работоспособность в условиях воздействия пламени не менее 90минут |
|  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет. Срок службы не менее 12 лет. |