Кабель для сигнализации и блокировки марки СБПу по ГОСТ 31995-2012 и магистральные марки МКСПЗПу по СТ АО 940240000537-052-2019.

Кабель для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией марок СБВГ, СБПу, СБЗПу (без брони), СБВГЭ, СБВГЭнг(А) (с экраном), СБЗПБбШп, СБВБбШвЭнг(А), СБВБбШвнг(А) (в ленточной броне) а также кабели магистральные марки МКСПЗПу (без брони), МКСПЗБбШп (в броне)  предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.

Кабели могут применяться для прокладки в каналах, туннелях, в коллекторах, в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, для защиты от влияния внешних электромагнитных помех. Кабели с гидрофобным заполнением могут применяться в условиях повышенной влажности. Кабели в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести могут применяться в условиях групповой прокладки.

- Конструкция кабеля

Кабели сигнально-блокировочные (СБ…) выпускаются с  токопроводящими жилами из медной мягкой  круглой проволоки номинальным диаметром 0,8 мм; 0,9 мм; 1,0 мм.  Кабели сигнально-блокировочные магистральные (МК…) выпускаются с  токопроводящими жилами из медной мягкой  круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 мм; 1,2 мм; 1,4 мм.

Число пар в сигнально-блокировочных кабелях от 1 до 30.

Число жил – от 3 до 61.

*По согласованию с потребителем допускается изготовление кабелей с иным числом пар или жил.

Число пар и четверок в магистральных кабелях от 1 до 40.

Число жил – от 3 до 42.

*По согласованию с потребителем допускается изготовление кабелей с иным числом пар, четверок или жил.

На токопроводящую жилу наложена изоляция из полиэтилена в виде сплошного концентрического слоя.

В кабелях с гидрофобным заполнением использован полиэтилен, совместимый с гидрофобным заполнителем.

В кабелях парной скрутки две изолированные жилы «а» и «б» (таблица 1), резко отличающиеся по цвету изоляции, должны быть скручены в пару однонаправленной скруткой с шагом не более 100 мм или разнонаправленной скруткой со средним шагом на одном периоде скрутки не более 100 мм.

Таблица 1

| Условный номер пар в элементарном пучке или сердечнике | Обозначение и расцветка жилы в паре |  |
| --- | --- | --- |
|  | а | б |
| 1 2 3 4 5 6 | Белая (натуральная) | Голубая (синяя) Оранжевая (желтая) Зеленая Коричневая Серая (черная) Красная |
| 7 8 9 10 11 12 | Красная | Голубая (синяя) Оранжевая (желтая) Зеленая Коричневая Серая (черная) Белая (натуральная) |

Одиночные жилы или пары скручены в элементарные пучки или сердечник однонаправленной (повивной или пучковой) или разнонаправленной скруткой.

При однонаправленной повивной скрутке жилы или пары вне зависимости от их числа скручены в сердечник концентрическими повивами.

В кабелях четверочной скрутки четыре изолированные жилы разного цвета скручены в звездную четверку однонаправленной скруткой с шагом не более 100 мм или разнонаправленной скруткой со средним шагом на одном периоде скрутки не более 100 мм.

Цвет изоляции жил соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2

| Номер жил | Расцветка жил |
| --- | --- |
| 1 | Желтый |
| 2 | Коричневый |
| 3 | Белый |
| 4 | Зеленый |

Сердечник

Жилы, пары или четверки скручены в сердечник или элементарный пучок. Элементарные пучки скручены в сердечник. В каждом повиве сердечника, скрученного из элементарных пучков имеется счетный и направляющий элементарные пучки, отличающиеся друг от друга и от остальных пучков цветом скрепляющих нитей или лент.

В кабелях влагонепроницаемых марок «З» свободное пространство сердечника заполнено гидрофобным заполнителем.

В кабеле марки МКСПВБВнг(А)-LS поверх сердечника кабеля наложена продольно или спирально лента из водоблокирующего материала.

Сердечник кабеля с водоблокирующими лентами или гидрофобным заполнителем должен быть влагонепроницаемым.

Поверх сердечника кабеля наложена с перекрытием поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты. По согласованию изготовителя с потребителем поверх поясной изоляции допускается наложение экрана из алюмополимерной ленты.

Экран

Алюмополимерную ленту с номинальной толщиной алюминиевого слоя не менее 0,15 мм накладывают продольно или спирально с перекрытием не менее 15 %. Алюмополимерная лента наложена металлом внутрь. Под экраном проложена контактная медная проволока номинальным диаметром 0,4-0,6 мм.

Поверх поясной изоляции или экрана кабелей  наложена оболочка из светостабилизированного полиэтилена.

Оболочка

- в кабелях СБВГ и СБВБГ – из ПВХ пластиката;

- в кабелях СБВГнг, СБВБГнг(А), СБВБбШвнг(А) и т.п – из пластиката пониженной горючести;

- в кабелях СБПБ, СБЗПБ, СБЗПБбШв, СБЗПБбШп, МКСПЗПу, МКСПЗБбШп и т.п. – из полиэтилена;

- в кабеле МКСПВБВнг(А)-LS – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением.

Броня

Кабели могут иметь броню из двух стальных оцинкованных лент, допускается наложение брони взамок. По согласованию с потребителем стальные ленты могут быть не оцинкованными.

Наружная оболочка

Поверх брони накладывается наружная оболочка (защитный шланг) - «Шв» или «Шп», в зависимости от материала оболочки кабеля.

При отсутствии указаний в заказе – кабели изготавливаются с оболочкой черного цвета.

Электрические параметры кабелей соответствую  значениям, указанным в таблице 3.

Изготовление кабелей по согласованию с заказчиком:

- с разметкой метража на оболочке кабеля;

- с иным числом пар, четверок или жил;

- с цветной внешней оболочкой (красной, белой, синей или другого цвета)

Таблица 3. Технические характеристики

| Номинальное напряжение | 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока |
| --- | --- |
| Электрическое сопротивление изоляции при эксплуатации, пересчитанное на 1 км длины и t=+20 оС не менее (постоянный ток) | - 4000 МОм для кабелей без гидрофобного заполнения сердечника; - 5000 МОм для кабелей гидрофобного заполнения сердечника. |
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины при t=+20 оС не более (постоянный ток) | для жилы диаметром 0,8 мм – 36,6 Ом; для жилы диаметром 0,9 мм – 28,8 Ом; для жилы диаметром 1,0 мм – 23,3 Ом; для жилы диаметром 1,2 мм – 15,8 Ом; для жилы диаметром 1,4 мм – 11,9 Ом. |
| Испытательное напряжение между жилами, экраном и броней в течение 1 мин, (частота тока 0,05кГц) | 2500 В |
| Рабочая емкость, пересчитанная на 1000 м длины, не более (частота тока 0,8 или 1,0кГц): - пар кабелей парной скрутки - жил кабелей с одиночными жилами | 100,0 нФ; 150,0 нФ. |
| Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, пересчитанный на 1000 м длины и температуру 20 ºС, не более (частота тока 0,8кГц): | для жилы диаметром 0,8 мм – 1,18 дБ/км; для жилы диаметром 0,9 мм – 1,04 дБ/км; для жилы диаметром 1,0 мм – 0,94 дБ/км; для жилы диаметром 1,2 мм – 0,94 дБ/км; для жилы диаметром 1,4 мм – 0,82 дБ/км. |
| Переходное затухание на ближнем конце между любыми парами кабелей парной скрутки на длине 300* м, не менее (частота тока 0,8кГц): - для 100 % значений - для 80 % значений | 60,0 дБ; 62,0 дБ. |
| Примечание: при другой фактической длине кабеля (L) применяются коэффициенты: -10·1g(L/300) или -4,34·1n(L/300) |  |
| Температура окружающей среды, верхний предел | + 60 оС |
| Температура окружающей среды, нижний предел | - 50 оС |
| Монтаж при температуре, не ниже | - 15 оС |
| Допустимый радиус изгиба кабелей, не менее: | - 12 расчетных наружных диаметров кабеля – для бронированных; - 10 расчетных наружных диаметров кабеля – для не бронированных с экраном; - 7 расчетных наружных диаметров кабеля – для всех остальных. |
| Срок службы кабелей, не менее | 12 лет - для кабелей без гидрофобного заполнения; 17 лет - для кабелей с гидрофобным заполнением. |
| Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 4,5 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию |

Таблица на 1 лист под рисунок

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
|  | Токопроводящие медные жилы общей скруткой, парами и четверками: -однопроволочные, диаметрами 0,8мм; 0,9мм; 1,0мм; 1,2мм; 1,4мм |
|  | Общий экран скрученного сердечника : - алюминиевая фольга; - алюмополиэтиленовая лента. |
|  | Кабели могут иметь защитную броню: - две стальные оцинкованные ленты; - одной лентой «взамок». |
|  | Широкий диапазон эксплуатации от -50 оС до +60 оС. Минимальная температура монтажа – 15 оС. |
|  | Кабели влагонепроницаемые: - «З» - гидрофобный заполнитель; - «ВБ» - водоблокирующая лента. |
|  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 4,5 года. Срок службы не менее 12 лет для кабелей без гидрофобного заполнения. Срок службы не менее 17 лет для кабелей с гидрофобным заполнением. |