Гибкие медные неизолированные провода МГ, МГЭ СТ РК 2462-2014

Гибкие неизолированные провода МГ и МГЭ представляют собой гибкий медный кабель без внешней оболочки. Он изготавливается из медной проволоки марки ММ или МТ. Изготовление из большого количество проволочных жил обеспечивает высокую гибкость изделия. Гибкий провод устойчив к различным атмосферным воздействиям (туману, влажности, инею и так далее).

Гибкие медные неизолированные провода применяются в электротехнических установках и устройствах, для соединения электрооборудования автомобилей и тракторов с корпусом, выводов силовых полупроводниковых приборов, соединения щеток электрических машин и электропечей, а также в качестве антенн радиостанций.

- Конструкция кабеля

Провода скручены из медной проволоки марки ММ (мягкая) или МТ (твёрдая) правильной скруткой. Соседние повивы скручены в противоположные стороны.

Направление скрутки верхнего повива проводов  марки МГ - левое, проводов марки МГЭ – правое. Шаг скрутки наружного повива проводов не превышает 16-кратного расчетного диаметра провода. Шаг скрутки внутренних повивов и отдельной стренги не превышает 30-кратного наружного диаметра соответствующего повива или стренги для проводов мароки МГ и 20-кратного диаметра для проводов марки МГЭ.

В проводах марки МГЭ медные проволоки скручены вокруг сердечника из пропитанной кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи.

- Технические характеристики:

- Температура окружающей среды при эксплуатации: от – 60 °С до +55°С.

- Провода устойчивы к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов.

- Провода устойчивы к воздействию атмосферного давления от 133·10-4 кПа до 294 кПа.

- Строительная длина провода, не менее:

- - сечением от 1,5 до 6,0 мм2 вкл. - 50 м;

- - сечением от 10,0 до 25,0 мм2 вкл. - 2000 м;

- - сечением от 35,0 до 70,0 мм2 вкл.  - 1000 м;

- - сечением от 95,0 до 185,0 мм2 вкл.  - 500 м;

- - сечением 240 мм2  - 250 м.

- Гарантийный срок эксплуатации 2 года с момента изготовления.

- Срок службы провода, не менее: 10 лет

МАРКОРАЗМЕРЫ ПРОВОДА МГЭ

| Номинальное сечение, мм2 | Количество проволок | Диаметр проволок, мм | Диаметр провода, мм | Масса провода кг/км | Максимальная токовая нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 570 | 0,71 | 25,20 | 2285,64 | 684 |
| 300 | 648 | 0,75 | 28,18 | 2796,06 | 750 |
| 400 | 1026 | 0,69 | 31,20 | 3695,30 | 875 |
| 500 | 1026 | 0,77 | 34,80 | 4569,91 | 1000 |
| 1000 | 1026 | 1,12 | 50,30 | 9643,39 | 1600 |

| Номинальное сечение, мм2 | Количество проволок | Диаметр проволок, мм | Диаметр провода, мм | Масса провода кг/км | Максимальная токовая нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 19 | 0,3172 | 1,57 | 13,48 | 10 |
| 2,5 | 54 | 0,2424 | 2,09 | 22,38 | 16 |
| 4,0 | 49 | 0,3172 | 2,83 | 34,77 | 25 |
| 6,0 | 70 | 0,3172 | 3,77 | 49,67 | 37 |
| 10,0 | 80 | 0,3997 | 5,22 | 90,13 | 60 |
| 16,0 | 70 | 0,5353 | 4,77 | 141,45 | 92 |
| 25,0 | 100 | 0,5653 | 8,95 | 225,36 | 137 |
| 35,0 | 144 | 0,5353 | 9,13 | 290,98 | 173 |
| 50,0 | 150 | 0,6345 | 10,36 | 425,86 | 219 |
| 70,0 | 260 | 0,5757 | 14,02 | 607,69 | 267 |
| 95,0 | 294 | 0,6345 | 14,68 | 834,69 | 319 |
| 120,0 | 378 | 0,6345 | 17,04 | 1073,17 | 395 |
| 150,0 | 456 | 0,6345 | 18,84 | 1294,62 | 465 |
| 185,0 | 570 | 0,6345 | 20,13 | 1618,27 | 538 |
| 240,0 | 750 | 0,6345 | 23,30 | 2129,30 | 684 |
| 300,0 | 900 | 0,6345 | 25,80 | 2555,16 | 750 |
| 400,0 | 1248 | 0,6345 | 31,70 | 3543,16 | 875 |
| 500,0 | 1620 | 0,6345 | 35,39 | 4599,30 | 1000 |
| 1000,0 | 3172 | 0,6345 | 47,55 | 9183,86 | 1600 |

МАРКОРАЗМЕРЫ ПРОВОДА МГ

Технические характеристики (краткие)

|  | - Возможна эксплуатация в диапазоне температур: от –60 °С до+55 °С. |
| --- | --- |
|  | - Повышенная устойчивость к воздействию атмосферного давления. |
|  | - Провода данной марки выдерживают воздействие инея, воды, морского тумана, устойчивы к ультрафиолетовому излучению. |
|  | - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года с момента изготовления. |
|  | - Срок службы провода: не менее 10 лет. |